| 序号 | 设备名称 | 型号规格及技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 （合规要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式A²O一体化污水处理设备 | 集装箱撬装式，尺寸10×3×3×0.2m；含厌氧池1500×3000×3000mm、缺氧池1500×3000×3000mm、好氧池2座5000×3000×3000mm、斜管二沉池2000×2000×3000mm、清水池2000×1000×3000mm；主体Q235B碳钢，沥青防腐+外部喷涂 | 1 | 台 | 满足100T/d处理量，全自动运行 |
| 2 | 水解/缺氧池弹性填料 | φ150×2.5m，安装密度80%，高分子聚乙烯材质 | 1 | 套 | 使用寿命≥5年 |
| 3 | 好氧池组合填料 | φ150×2.5m，安装密度80%，高分子聚乙烯材质 | 1 | 套 | 使用寿命≥5年 |
| 4 | 水解/缺氧池挂料系统 | φ10型钢组合件，防腐处理 | 1 | 套 | 与池体匹配 |
| 5 | 好氧池挂料系统 | φ10型钢组合件，防腐处理 | 1 | 套 | 与池体匹配 |
| 6 | 二沉池污泥提升泵 | 流量10t/h，扬程15m，功率0.75kW | 1 | 套 | 耐腐蚀、无堵塞 |
| 7 | 混合液回流泵 | 流量10t/h，扬程15m，功率0.75kW | 1 | 套 | 耐腐蚀、无堵塞 |
| 8 | 膜片曝气器 | φ215，ABS材质 | 3 | 组 | 氧利用率≥20% |
| 9 | 罗茨风机 | 风量2.0m³/min，压力20kPa，功率2.2kW | 2 | 台 | 一用一备，低噪声 |
| 10 | 曝气管道 | U-PVC材质 | 3 | 套 | 承压≥1.0MPa |
| 11 | 除磷装置 | 200L PE材质，带搅拌功能 | 1 | 套 | 耐腐蚀、计量准确 |
| 12 | 除磷加药泵 | 流量20L/h，压力0.5-1.0MPa，功率0.05kW | 1 | 台 | 可调节流量 |
| 13 | 污水提升泵 | 流量10t/h，扬程15m，功率1.1kW | 2 | 台 | 一用一备，耐腐蚀 |
| 14 | 液位控制器 | 高低液位自动控制 | 2 | 套 | 稳定可靠 |
| 15 | 浮子流量计 | 量程0-10t/h | 2 | 套 | 计量准确 |
| 16 | 消毒装置 | 管道式紫外线消毒 | 1 | 套 | 杀菌率≥99% |
| 17 | 压力表/真空表 | 防震型 | 2 | 套 | 精度符合规范 |
| 18 | 电动控制系统 | PLC全自动电控箱，含自动/手动切换、故障报警、保护功能 | 1 | 套 | 元器件符合国标 |
| 19 | 溢流堰 | 配套尺寸 | 1 | 套 | Q235碳钢，沥青防腐 |
| 20 | 导流管 | 配套尺寸 | 1 | 套 | Q235碳钢，沥青防腐 |
| 21 | 蜂窝斜管填料 | PVC材质，φ50×1m | 1 | 套 | 沉淀效率达标 |
| 22 | 设备内管道阀门 | 配套全套 | 1 | 套 | 耐腐蚀、密封可靠 |
| 23 | 人孔盖板 | 600×600×100mm，花纹板，厚3mm | 5 | 套 | 沥青防腐 |
| 24 | 进水口 | DN40 | 1 | 套 | Q235碳钢，沥青防腐 |
| 25 | 出水口/连接口 | DN100 | 1 | 套 | Q235碳钢，沥青防腐 |
| 26 | 整体防腐 | 沥青防腐+外表面喷涂 | 1 | 项 | 符合设备防腐标准 |
| 27 | 运输费 | 含运抵指定现场 | 1 | 项 | 含运输、装卸 |
| 28 | 安装调试 | 现场安装、系统调试、出水达标验收 | 1 | 项 | 含操作人员培训 |
| 29 | 税金 | 13%增值税专用发票 | 1 | 项 | 一票制结算 |
| 30 | 出水标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002（含 2025 修改单）一级 B 标准 |  |  |  |